大连松岩建筑设计院有限公司二所文件
101技术管理2010-09
设计条件目录（暖通）

                                                            NO.4-3   
	工程名称
	远洋大学城B8地块住宅及10号地块1号楼
	建设单位
	大连宏泽置业有限公司

	项目负责人
	
	电话
	
	日期
	

	设计条件内容
	备注

	暖
通
专

业
	1、综合管网规划图及热源相关参数：温度及压力；热力站（热力公司设计施工）相对位置。
	公共建筑与居住建筑分开运行控制与计量

	
	2、地下车库：无采暖；入口设置电热空气幕（冬季使用），车库内气流组织采用诱导通风系统，且与排风系统连锁。
	

	
	3、采暖分区：住宅部分采暖竖向分为高、低两个分区。具体分区定压线根据项目实际高差确定。其中，低区入口供水管道安装自力式流量控制器；高区入口回水管道安装自力式流量控制器。
	

	
	4、采暖方式：住宅及主要入口大堂采用低温地面辐射采暖方式。其中10-1#底商采用散热器采暖。
	10-1#底商做法沿用10号地块设计要求。

	
	5、分户控制作法：住宅、公建均采用分户计量方式。住宅部分的热量表及控制阀设在户外管道井内；公建部分热量表及控制阀设在户外入口阀门井内。
	

	
	6、管道及保温材料：住宅户内采用PE-RT管材（S4），管道工作压力0.8Mpa设计；采暖管井内主干管采用无缝钢管、焊接，其中，管径小于等于32mm采用焊接钢管、丝接；连接分户阀及分集水器的管道采用RPAP5，管道连接形式按规范执行。管道（包括车库内水平干管）保温均采用难燃B1级闭泡橡塑管壳保温。
	

	
	7、防排烟系统：防烟楼梯间、消防电梯（合用）前室设置防烟系统；排烟系统与排风系统合用。
	

	
	8、局部地下室战时为六级二等人员掩蔽部，此部分战时人防通风工程按照《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）以及《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009）设计。
	

	
	9、使用单位对暖通空调专业功能和管理的其他要求。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


