
大连松岩建筑设计院有限公司二所文件
101技术管理2010-09
设计条件目录（暖通）

                                                            NO.4-3   
	工程名称
	远洋大学城B8地块11号楼
	建设单位
	大连宏泽置业有限公司

	项目负责人
	李晨曦
	电话
	13898625809
	日期
	2011.11.07

	设计条件内容
	备注

	暖
通
专

业
	1、 综合管网规划图及热源相关参数：温度及压力；小区内预留换热站位置（由热力公司设计施工）。
	11#及3#底二层公建需单独设置换热机组，二次热网水温80-55℃

	
	2、一层超市及KTV经综合技术经济分析，采用风冷冷水+冬季热水切换方式作为空调冷热源，室内空调风系统采用新风加风机盘管方式。
	

	
	3、商铺空调采用分体空调+电热风幕方式，本次设计仅提供土建及电气条件。
	

	
	4、商铺采暖方式采用散热器采暖系统。
	

	
	5、商铺采暖系统形式：11#楼分为A-F共六个组团，每个组团设置总的热力入口及集中热表间，热计量后经竖向采暖管束井分别供各户采暖。各户计量及控制装置设置在热表间内。
	

	
	6、防排烟部分按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006设计。
	

	
	7、管道及保温材料：户内采用XPAP2或RPAP5管材，管道工作压力最低保证0.8Mpa设计。管道对接焊连接形式按规范执行。管道保温均采用离心玻璃棉管壳保温。
	

	
	8、使用单位对暖通空调专业功能和管理的其他要求。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



