
大连松岩建筑设计院有限公司二所文件
101技术管理2010-09

设计条件目录（电气）

                                                            NO.4-4   
	工程名称
	远洋大学城B8地块11号楼
	建设单位
	大连宏泽置业有限公司

	项目负责人
	李晨曦
	电话
	13898625809
	日期
	2011.11.07

	设计条件内容
	备注

	电

气

专

业
	1、公建每户单独设表计量，表设在电井内，设计容量为100W/㎡；电费由供电部门收取；采取树干式供电方式，由一层变电亭引来。
	

	
	2、公建80平以下采用单相供电，大于80平采用三相供电，公建内照明预留，二次装修设计院配合设计。
	

	
	3、电梯、防排烟、公共照明等公共电源由一层配电间引来。
	

	
	4、配电室、变电亭采用上进上出方式，不设电缆沟。低压配出柜采用GCS柜。
	

	
	5、一层是否设弱电机房，每个公建设弱电智能箱，有线电视、电话、数据终端在箱内预留。
	

	
	6、弱电进户方向。
	

	
	7、本建筑是否设计消防控制中心。消防进线方向。
	

	
	8、市电能否提供两路独立的10KV电源。进户方向。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



